

**FEHU-A 12**

*2024.*

|  |  |
| --- | --- |
| Munkaszám: |  |
| Projekt megnevezése: |  |
| Tervező: |  |
| Megrendelő: |  |

**Megnevezés: FEHU-A 12** **hővisszanyerős kompakt szellőztető gép**

**NME szám: A-154/2018**

### Kialakítás

Extrudált alumínium vázprofilos, RAL 9010 festett, műanyag fóliázott horganyzott acéllemez külső felületű szekrény

Hő- és hangszigetelt panelek

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Panelek hanggátlása: | | 25,5 [dB] | |
| Szigetelésvastagság oldalpanelek [mm]: | | 30 | |
| Szigetelésvastagság tető-fenék panelek [mm]: | | 50 | |
| Oldalpanelek: | kasírozott gyapot | | belső lemez borítás/mosható kivitel |
|  | | X |
| Fűtő- és hűtővíz csatlakozás: | jobb oldalon (ábra szerint) | | bal oldalon |
| X | |  |
| Kezelési oldal: | jobb oldalon (ábra szerint) | | bal oldalon |
| X | |  |
| Telepítés: | beltéri | | kültéri |
| X | |  |
| Vezérlőszekrény: | beépített | | különálló |
| X | |  |

**Tartozékok**

Alapkeret

Gumilemezek

Cseppvíz elvezető szifon

**Opciós lehetőségek**

**O:** Fűtő hőcserélő nélküli kivitel arra az esetre, ha a hővisszanyerő után nem szükséges a hőfok emelése, vagy az más módon lesz megoldva.

**M:** Meleg vizes fűtő hőcserélővel szerelt kivitel.

**H:** Hűtött vízzel üzemeltethető hőcserélő a fűtő hőcserélő után építve.

**E:** Kiegészítő elektromos fűtő egység, amely a befúvó ág légcsatornájához kapcsolható. A csatlakozó keresztmetszetet és a fűtő teljesítményt meg kell adni.

**X:** 3-soros freonnal (pl. R410a) működtetett direkt elpárologtató hűtő hőcserélő. Az „X” és „H” opciók együttesen nem rendelhetők.

**Y:** 4-soros freonnal (pl. R410a) működtetett hőcserélő reverzibilis hűtőgéppel való üzemeltetéshez. „H”és „X” opciókkal együtt nem rendelhetők.

**F:** Rugó visszatérítésű szervomotorokkal működtetett fagyvédelmi pillangószelepek a külső térhez csatlakozó légcsatorna ágaknál az üzemszünetben a fagyveszély kiküszöbölésére. A zsalukat a rugók áramkimaradás esetén is lezárják.

**V:** Visszakeverő csappantyú ~50% visszakeveréshez. „F” opcióval, a pillangószelepek zárásával 100% is megvalósítható.

**Méretek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Szélesség B [mm] | | 660 | |
| Magasság H [mm] | | 1125 (+80) | |
| Hossz L[mm] | | 2360 | |
| Csatlakozó méret NA[mm] | | 314 | |
|  | |  | |
| Tömeg [kg] | | 265 | |

**Kezelt légmennyiség, külső terhelhetőség**

A táblázat adatai a befúvó ágra, fűtő- és hűtő hőcserélőt (M és H opciók) és tiszta szűrőt feltételezve érvényesek. Az „F” opció a terhelhetőséget nem befolyásolja.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Légszállítás [m3/h] | | | |
| Ventilátor típus | 800 | 1000 | **1200** | 1400 |
| **GR28I-6ID.BD.CR** | 574 | 534 | 497 | 449 |
| GR25I-6ID.BD.CR | 674 | 619 | 577 | 514 |

Oktávsávonkénti zajteljesítmény szintek a csatlakozó csonkokban névleges légszállításnál, opciók nélküli kialakítású gépnél, 150 Pa külső terhelésnél:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | [dBA] | | 63 | | 125 | | 250 | | 500 | | 1 k | | 2 k | | 4 k | | 8 k | |
| Friss levegő belépő csonk | | 59 | | 38 | | 42 | | 53 | | 54 | | 51 | | 55 | | 49 | | 39 | |
| Friss levegő kilépő csonk | | 68 | | 39 | | 47 | | 59 | | 62 | | 60 | | 64 | | 60 | | 51 | |
| Elszívás belépő csonk | | 61 | | 38 | | 43 | | 54 | | 56 | | 53 | | 57 | | 52 | | 42 | |
| Elszívás kilépő csonk | | 68 | | 39 | | 47 | | 59 | | 62 | | 60 | | 64 | | 60 | | 51 | |
| Lesugárzott zaj 3 m-re | | 51,5 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

A lesugárzott zaj számításánál a csatlakozó csonkoknál és a légcsatornák falán keresztül a helyiségbe jutó zajt és a helyiség hatásait figyelmen kívül hagytuk.

**Ventilátor**

Frekvenciaváltóval egybeépített, külső forgórészes EC motorra integrált, hátrahajló lemezlapátozású, szabadon forgó járókerekű ventilátorok.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hálózat | Pmax | Nmax | Imax | súly |
| Ventilátor típus | [Watt] | [1/min] | [A] | [kg] |
| **GR28I-6ID.BD.CR (116884/A01)** | **230V/50Hz** | **500** | **2640** | **2,6** | **14** |
| GR25I-6ID.BD.CR (116882/A01) | 230V/50Hz | 500 | 3170 | 2,5 | 14 |

**Szűrők**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kompakt szűrő a befúvó ágban | F5 | 592x490x360 |
| „Z” szűrőlap az elszívó ágban | G4 | 592x490x50 |
| Induló (tiszta) szűrő ellenállás  (névleges légszállításnál) [Pa]: | befúvó ág | 33 |
| elszívó ág | 17 |
| Vég (teljesen elpiszkolódott)  szűrő ellenállás [Pa] | befúvó ág | 300 |
| elszívó ág | 200 |

**Hővisszanyerő**

Beépített keresztáramú, alumínium lamellás hővisszanyerő megkerülő járat nélkül / megkerülő járattal.

Méret: H-0600x4,5-590

Téli üzem:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | | [m3/h] | 800 | 1000 | **1200** | 1400 |
| Hővisszanyerő télen  (-10°C/80% és 22°C/40%) | Hatásfok | [%] | 70 | 67 | 64 | 61 |
| Visszanyert hő télen | [kW] | 6 | 7,1 | 8,1 | 9 |
| Befúvott friss levegő fűtés nélkül | [°C] | 12,6 | 11,3 | 10,3 | 9,4 |
| Kondenzátum | [l/h] | 5,8 | 6,1 | 6,5 | 6,8 |

Átmeneti üzem:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | | [m3/h] | 800 | 1000 | **1200** | 1400 |
| Hővisszanyerő  (5°C/80% és 22°C/40%) | Hatásfok | [%] | 65 | 62 | 59 | 57 |
| Visszanyert hő | [kW] | 2,9 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| Befúvott friss levegő fűtés nélkül | [°C] | 16 | 15,5 | 15,1 | 14,8 |

Nyári üzem:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | | [m3/h] | 800 | 1000 | **1200** | 1400 |
| Hővisszanyerő nyáron (35°C/40% és 27°C/60%) | Hatásfok | [%] | 65 | 62 | 59 | 58 |
| Visszanyert hő nyáron | [kW] | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 |
| Befúvott friss levegő hűtés nélkül | [°C] | 29,8 | 30 | 30,2 | 30,4 |
| Relatív páratartalom | [%] | 54 | 53 | 52 | 52 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 30 | 40 | 49 | 57 |

**Fűtő hőcserélő („M” opció)**

Melegvízzel működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás standard fűtőtest

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint) 1/2”

Legnagyobb fűtőteljesítmény [kW]: 14

Beépített fűtőtest FEHU-A 12 H

Csősorok száma: 2 sor

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | [m3/h] | 800 | 1000 | **1200** | 1400 |
| Fűtő teljesítmény 80/60°C vízzel | [kW] | 8,8 | 10,5 | 12,1 | 13,5 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 45,4 | 42,5 | 40,2 | 38,1 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 3,9 | 5,3 | 6,7 | 8,2 |
| Fűtő teljesítmény 60/45°C vízzel | [kW] | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,4 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 34,8 | 32,7 | 31 | 29,4 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 0,35 | 0,43 | 0,47 | 0,54 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 3,4 | 4,7 | 6,1 | 7,6 |
| Fűtő teljesítmény 50/40°C vízzel | [kW] | 4,9 | 6 | 7 | 7,9 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 30,9 | 29,1 | 27,5 | 26,2 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 0,43 | 0,50 | 0,61 | 0,68 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 5,1 | 7,2 | 9,4 | 11,7 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 9 | 12 | 16 | 20 |

**Fűtés a 4 soros hűtő hőcserélővel („H” opció)**

Melegvízzel működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás standard fűtőtest

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint) 3/4”

Legnagyobb fűtőteljesítmény [kW]: 8,9

Beépített fűtőtest FEHU-A 12 C

Csősorok száma: 4 sor

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | [m3/h] | 800 | 1000 | **1200** | 1400 |
| Légellenállás | [Pa] | 4,9 | 6,3 | 7,6 | 8,9 |
| Fűtő teljesítmény 40/30°C vízzel | [kW] | 31 | 30 | 29,1 | 28,3 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 0,43 | 0,54 | 0,65 | 0,76 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 1,6 | 2,4 | 3,3 | 4,4 |

**Reverzibilis hűtőgép alkalmazásakor**

4-soros reverzibilis hűtőgép hőcserélőt („Y” opció) üzemeltetve a fűtőteljesítmény erősen függ az elpárologtató (kültéri oldal) kialakításától, a kondenzációs hőfoktól és a külső levegő hőfoktól. Általában +5°C külső hőmérséklet alatt nem gazdaságos az üzemeltetés. Az alábbi táblázat a kondenzátor adatait tartalmazza +5°C külső hőmérséklet esetén a légszállítástól függően. Az adatok R410a közeg és 45°C kondenzációs hőfok esetére számítottak.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | [m3/h] | 800 | 1000 | **1200** | 1400 |
| Fűtő teljesítmény | [kW] | 6,4 | 7,9 | 9,2 | 10,4 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 36,5 | 34,6 | 33 | 31,5 |
| Közegmennyiség | [m3/h] | 90 | 110 | 128 | 146 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 18 | 24 | 32 | 40 |

**Elektromos fűtő egység („E” opció)**

Légcsatorna ágba építhető önálló fűtőegység, a készüléktől külön szállítva, túlhevüléstől védő termosztáttal felszerelve. Az elektromos fűtő csak a ventilátorral együtt működtethető. A választható teljesítmények és a kilépő hőfokok (-10°C külső hőfoknál, működő hővisszanyerővel):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q [m3/h] | 800 | 1000 | **1200** | 1400 |
| 3 [kW] | 23,0 | 19,6 | 17,2 | 15,4 |
| 5 [kW] | 30,0 | 25,2 | 21,9 | 19,3 |
| 6 [kW] | 33,4 | 28,0 | 24,2 | 21,3 |

**Hűtő hőcserélő („H” jelű opció)**

Hűtött vízzel működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás standard fűtőtest.

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint): 3/4''

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]: 10

Beépített hűtőtest: FEHU-A 12 C

Csősorok száma: 4 sor

A hűtés adatai 35°C/40% külső, 27°C/60% elszívott légállapotnál, a hővisszanyerést figyelembe véve:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | [m3/h] | 800 | 1000 | **1200** | 1400 | |
| Hűtő teljesítmény 7/13 °C-os vízzel | [kW] | 6,3 | 7,5 | 8,7 | 9,8 |
| Levegő kilépő hőfok (RH~85%) | [°C] | 16,5 | 17,4 | 18,2 | 18,9 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 0,90 | 1,08 | 1,26 | 1,40 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 6,8 | 9,2 | 11,8 | 14,6 |
| Kondenz | [kg/h] | 3,8 | 4,6 | 5,3 | 6,0 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 27 | 38 | 51 | 65 |

**Elpárologtató hőcserélő („X” opció)**

Freonnal (R410a) működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás elpárologtató.

Csonkkivezetés a kezelési oldalon: Ø16/Ø12

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]: 9

Elpárolgási hőfok: +5°C

Beépített fűtőtest: FEHU-A 12 DX

Csősorok száma: 3 sor

Hűtőkörök száma: 1

A hűtés adatai 35°C/40% külső légállapotnál működő hővisszanyerővel:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | [m3/h] | 800 | 1000 | **1200** | 1400 |
| Hűtő teljesítmény | [kW] | 6,2 | 7,3 | 8,2 | 9,2 |
| Kilépő levegő hőfok (RH: ~82%) | [°C] | 17 | 17,8 | 18,5 | 19,3 |
| Közegmennyiség | [kg/h] | 149 | 175 | 198 | 222 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 12,7 | 17,8 | 23,3 | 29,6 |
| Kondenzátum | [kg/h] | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,5 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 21 | 29 | 38 | 48 |

**Reverzibilis CDX hőcserélő hűtőként („Y” opció)**

Freonnal (R410a) működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás elpárologtató.

Csonkkivezetés a kezelési oldalon Ø16/Ø22

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]: 10

Elpárolgási hőfok. +5°C

Beépített fűtőtest: 1 db FEHU-A 12 CDX

Csősorok száma: 4 sor

Hűtőkörök száma: 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | [m3/h] | 800 | 1000 | **1200** | 1400 |
| Hűtő teljesítmény | [kW] | 7,4 | 8,6 | 9,7 | 10,8 |
| Kilépő levegő hőfok (RH:~87%) | [°C] | 14,7 | 15,7 | 16,5 | 17,4 |
| Közegmennyiség | [kg/h] | 177 | 207 | 233 | 260 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 5,2 | 7,1 | 9,1 | 11,5 |
| Kondenzátum | [kg/h] | 4,6 | 5,2 | 5,8 | 6,4 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 27 | 38 | 50 | 63 |

Az adatok a hőcserélő teljesítőképességére utalnak, amennyiben a kompresszor teljesítménye elegendő.

**ECODESIGN (2018) értékelés**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kezelt légmennyiség | [m3/h] | 800 | 1000 | **1200** | 1400 |
| Hőmérséklet hatásfok előírás | [%] | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Számított hőmérséklet hatásfok | [%] | 64 | 62 | 58 | 58 |
| Ventilátor hatásfok alsó határ | [%] | 28,5 | 29,7 | 30,8 | 31,8 |
| Számított ventilátor összhatásfok | [%] | 79,2 | 54,6 | 58,5 | 61,4 |
| SFPint limit (felső határ) | [W\*s/m3] | 727 | 718 | 710 | 702 |
| Számított SFPint érték | [W\*s/m3] | 110 | 216 | 253 | 289 |

**Automatika rendszer**

Az automatika rendszer többféle lehet, a helyszíni igényeknek megfelelően, az alábbiak szerint:

A befúvó és az elszívó csonkba épített hőmérséklet érzékelővel működik. Beállítható a kívánt elszívott oldali (helyiség) hőfok érték.

Csak a befúvó csonkba épített hőmérséklet érzékelővel működik. Beállítható a kívánt állandó befújt oldali hőfok érték.

Melegvizes fűtés esetén a légkezelő fűtőkaloriferét aktív fagyvédelem védi. A fagyvédelmi termosztát jelzésére a szabályozó megállítja a ventilátorokat, zárja a beszívó - ill. elszívó oldali zsalukat, 100%-ra nyitja a fűtésszelepet és elindítja a fűtési keringtető szivattyút. FIGYELEM! A kezelőszemélyzetnek a fagyvédelmi hiba okát mindig meg kell vizsgálnia, és el kell hárítania! A fagyvédelmi riasztás megszűntekor a hibát általában nyugtázni és törölni kell, majd a rendszer újraindul.

Elektromos fűtés esetén aktív túlfűtés védelem működik. A fűtő hőcserélő kilépő oldalára szerelt túlfűtés védelmi termosztát jelzésére a szabályozó kikapcsolja a fűtést, és piros hibajelző lámpa gyullad ki. FIGYELEM! A kezelőszemélyzetnek a túlfűtési hiba okát mindig meg kell vizsgálnia, és el kell hárítania! A riasztás megszűntekor a rendszer újra használni fogja a fűtési hőcserélőt. Elektromos fűtés esetén a légkezelő kikapcsolásakor a ventilátorok mindig utánjáratással állnak meg, a tűzveszély megelőzése érdekében.

A beállított hőmérsékleti érték és a légcsatorna érzékelő által mért érték(ek) különbségétől függően vezérli az automatika a fűtés, illetve a hűtés funkciókat a helyszíni igényekhez igazodva (megkerülő járat zsalu, fűtési / hűtési szelep, DX hűtő / hőszivattyú / villamos fűtő vezérlés stb.).

A ventilátorok legnagyobb fordulatszámát a vezérlőszekrényen belül elhelyezett potenciométerekkel lehet a rendszer beszabályozásakor beállítani. A vezérlésben alapesetben a két ventilátorhoz közös fokozat kapcsoló van a három sebességi fokozat valamelyikének kiválasztásához. A befúvó és az elszívó ág ventilátorának beállítása egymástól függetlenül lehetséges.

Amennyiben a légkezelőben van megkerülő járat zsalu, akkor a hővisszanyerő hatásfokát a hővisszanyerési igény függvényében szabályozhatjuk, ezzel egyidejűleg általában a jegesedés elleni védelme is kiépítésre kerül. Téli időszakban, ha a teremben nagyon sokan tartózkodnak, előfordulhat a hővisszanyerő lejegesedése (az elszívott levegő páratartalma ráfagy a túlságosan hideg friss levegő hatására lehűlő lemezekre). Ekkor a megkerülő járat zsalu kinyit, a hideg frisslevegő nagy része kikerüli a hővisszanyerőt, az elszívott melegebb levegő pedig leolvasztja a lefagyott részeket. Erről a működésről kijelzés vagy riasztás is történhet.

Igény esetén lehetőség van kapcsolóóra vezérlésű, gyakorlatilag teljesen automatikus üzem megvalósítására is

A géphez – az egyeztetéseknek megfelelően – beltéri telepítésre alkalmas, alsó kábelcsatlakozású, vagy a légkezelőbe süllyesztett villamos kapcsolószekrényt tervezünk, mely tartalmazza a motorindításokat és védelmeket, valamint az összes egyeztetett erős- és gyengeáramú áramkört. A villamos kapcsolószekrényeket 230 / 400 VAC üzemi feszültségre tervezzük, a magyar szabványoknak megfelelően.