

**FEHU-S3 20**

*2023.*

**Munkaszám:**

**Projekt megnevezése:**

**Tervező:**

**Megrendelő:**

**Megnevezés: FEHU-S3 20** **Solo légkezelő gép táskás szűrővel, fűtő- és hűtő hőcserélővel**

**NME engedély száma: A-154/2018**

### Kialakítás

Extrudált alumínium vázprofilos, RAL 9010 festett, műanyag fóliázott horganyzott acéllemez külső felületű szekrény

Hő- és hangszigetelt panelek

Panelek hanggátlása: 25,5 [dB]

Szigetelésvastagság oldalpanelek [mm]: 30

Szigetelésvastagság tető-fenék panelek [mm]: 50

Oldalpanelek: kasírozott gyapot / lemez borítás

Fűtő- és hűtővíz csatlakozás: bal oldalon (ábra szerint) / jobb

Kezelési oldal: bal oldalon (ábra szerint) / jobb

Telepítés: beltéri / kültéri

Vezérlőszekrény: beépített / különálló

**Tartozékok**

Alapkeret

**Opciós lehetőségek**

* **O:** Fűtő hőcserélő nélküli kivitel arra az esetre, ha nem szükséges a hőfok emelése, vagy az más módon lesz megoldva.
* **M:** Meleg vizes fűtő hőcserélővel szerelt kivitel.
* **H:** Hűtött vízzel üzemeltethető hőcserélő a fűtő hőcserélő után építve.
* **X:** 3 soros freonnal (pl. R410a) működtetett direkt elpárologtató hűtő hőcserélő. Az „X” és „H” opciók együttesen nem rendelhetők.
* **Y:** 4 soros freonnal (pl. R410a) működtetett hőcserélő reverzibilis hűtőgéppel való üzemeltetéshez. „H”és „X” opciókkal együtt nem rendelhetők.
* **F:** Rugó visszatérítésű szervomotorokkal működtetett fagyvédelmi pillangószelep a külső térhez csatlakozó légcsatorna ágnál az üzemszünetben a fagyveszély kiküszöbölésére. A pillangószelepet a rugók áramkimaradás esetén is lezárják.
* Alapkiviteltől eltérő minőségű szűrők (F5 - F7).

**Méretek**

Szélesség B[mm] 660

Magasság H[mm] 600 +80

Hossz L[mm] 1300 (+2\*50)

Csatlakozás NA[mm] 399

Tömeg [kg] 122

**Kezelt légmennyiség, külső terhelhetőség**

Tiszta állapotú légszűrővel [Pa]:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Légszállítás [m3/h] | | | |
| Ventilátor típus | 1500 | **2000** | 2500 | 3000 |
| **GR31I-ZID.DC.CR (116888/A01)** | 1011 | 950 | 845 | 699 |

Oktávsávonkénti zajteljesítmény szintek a csatlakozó csonkokban névleges légszállításnál, opciók nélküli kialakítású gépnél, 150 Pa külső terhelésnél:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **[dBA]** | **63** | **125** | **250** | **500** | **1 k** | **2 k** | **4 k** | **8 k** |
| Belépő csonk | **67,8** | 76,1 | 71,1 | 66,1 | 58,1 | 55,1 | 42,1 | 32,1 | 26,1 |
| Kilépő csonk | **76** | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 | 85,1 |
| Lesugárzott zaj 3 m-re | **59,6** |  |  |  |  |  |  |  |  |

A lesugárzott zaj számításánál a csatlakozó csonkoknál és a légcsatornák falán keresztül a helyiségbe jutó zajt és a helyiség hatásait figyelmen kívül hagytuk.

**Ventilátor**

Frekvenciaváltóval egybeépített, külső forgórészes EC motorra integrált, hátrahajló lemez lapátozású, szabadon forgó járókerekű ventilátorok.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hálózat | Pmax | Nmax | Imax | súly |
| Ventilátor típus | [Watt] | [1/min] | [A] | [kg] |
| **GR31I-ZID.DC.CR (116888/A01)** | **230V/50Hz** | 1300 | 3000 | 6,7 | 17 |

**Szűrő**

Szűrők minősége: G4 (ISO Coarse>90%)

Szűrőtáska mérete: 592x490x360

Induló (tiszta) szűrő ellenállás (névleges légszállításnál) [Pa]: 35

Vég (teljesen elpiszkolódott) szűrő ellenállás [Pa]: 200

**Fűtő hőcserélő („M” opció)**

Melegvízzel működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás standard fűtőtest

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint) 3/4”

Legnagyobb fűtőteljesítmény [kW]: 29,5

Beépített fűtőtest FEHU-L 25 H

Csősorok száma: 2 sor

A fűtés adatai -10°C/80% külső légállapotnál

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | [m3/h] | 1500 | **2000** | 2500 | 3000 |
| Fűtő teljesítmény 80/60°C vízzel | [kW] | 19,3 | 23,2 | 26,5 | 29,5 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 28,4 | 24,5 | 21,6 | 19,3 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 0,86 | 1,01 | 1,15 | 1,30 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 3,1 | 4,2 | 5,4 | 6,6 |
| Fűtő teljesítmény 70/50°C vízzel | [kW] | 16,5 | 19,7 | 22,6 | 25,2 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 22,7 | 19,4 | 16,9 | 14,9 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 0,72 | 0,86 | 0,97 | 1,12 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 2,4 | 3,3 | 4,2 | 5,1 |
| Fűtő teljesítmény 60/45°C vízzel | [kW] | 14,9 | 17,9 | 20,5 | 22,8 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 19,6 | 16,6 | 14,3 | 12,6 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 0,86 | 1,04 | 1,19 | 1,33 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 3,4 | 4,7 | 6 | 7,2 |
| Fűtő teljesítmény 50/40°C vízzel | [kW] | 13,4 | 16 | 18,4 | 20,5 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 16,5 | 13,9 | 11,9 | 10,3 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 1,15 | 1,40 | 1,58 | 1,76 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 5,9 | 8,2 | 10,5 | 12,7 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 16 | 26 | 39 | 55 |

**Fűtés a vizes hűtő hőcserélővel („H” opció fűtésre használva)**

Melegvízzel működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás standard fűtőtest

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint) 3/4”

Legnagyobb fűtőteljesítmény [kW]: 29

Beépített fűtőtest FEHU-L 25 C

Csősorok száma: 4 sor

A fűtés adatai -10°C/80% külső légállapotnál

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | [m3/h] | 1500 | **2000** | 2500 | 3000 |
| Fűtő teljesítmény 40/30°C vízzel | [kW] | 12,5 | 21,6 | 25,4 | 28,8 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 24,7 | 22,2 | 20,2 | 18,6 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 1,51 | 1,87 | 2,20 | 2,48 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 6,7 | 9,9 | 13,1 | 16,4 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 32 | 51 | 77 | 108 |

**Reverzibilis hűtőgép alkalmazásakor**

4 soros reverzibilis hűtőgép hőcserélőt („Y” opció) üzemeltetve a fűtőteljesítmény erősen függ az elpárologtató (kültéri oldal) kialakításától, a kondenzációs hőfoktól és a külső levegő hőfoktól. Általában +5°C külső hőmérséklet alatt nem gazdaságos az üzemeltetés. Az alábbi táblázat a kondenzátor adatait tartalmazza +5°C külső hőmérséklet esetén a légszállítástól függően. Az adatok R410a közeg és 45°C kondenzációs hőfok esetére számítottak.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | [m3/h] | 1500 | **2000** | 2500 | 3000 |
| Fűtő teljesítmény | [kW] | 14,3 | 17,1 | 19,5 | 21,6 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 33,1 | 30,2 | 28 | 26,3 |
| Közegmennyiség | [m3/h] | 196 | 235 | 268 | 297 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 34 | 54 | 82 | 114 |

**Hűtő hőcserélő („H” jelű opció)**

Hűtött vízzel működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás standard fűtőtest.

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint): 3/4''

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]: 20

Beépített hűtőtest: FEHU-L 25 C

Csősorok száma: 4 sor

A hűtés adatai 35°C/40% külső légállapotnál

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | | [m3/h] | 1500 | **2000** | 2500 | 3000 |
| Hűtés 7/13 °C-os vízzel | Hűtő teljesítmény | [kW] | 12,2 | 14,9 | 17,3 | 19,3 |
| Levegő kilépő hőfok (RH~85%) | [°C] | 19,4 | 20,7 | 21,7 | 22,6 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 1,76 | 2,12 | 2,45 | 2,77 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 10 | 14,1 | 18,3 | 22,5 |
| Kondenz | [kg/h] | 5,9 | 7,2 | 8,2 | 9,2 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 49 | 79 | 119 | 167 |

**Elpárologtató hőcserélő („X” opció)**

Freonnal (R410a) működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás elpárologtató.

Csonkkivezetés a kezelési oldalon: Ø28/Ø22

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]: 14

Elpárolgási hőfok: +5°C

Beépített fűtőtest: FEHU-L 25 DX

Csősorok száma: 3 sor

A hűtés adatai 35°C/40% külső légállapotnál:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | [m3/h] | 1500 | **2000** | 2500 | 3000 |
| Hűtő teljesítmény | [kW] | 11,1 | 13,2 | 15 | 16,5 |
| Kilépő levegő hőfok (RH:~82%) | [°C] | 21,2 | 22,7 | 23,7 | 24,6 |
| Közegmennyiség | [kg/h] | 268 | 317 | 360 | 398 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 2,3 | 3,3 | 4,2 | 5,2 |
| Kondenzátum | [kg/h] | 5,7 | 6,6 | 7,4 | 8,1 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 38 | 61 | 92 | 129 |

**Reverzibilis CDX hőcserélő hűtőként („Y” opció)**

Freonnal (R410a) működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás elpárologtató.

Csonkkivezetés a kezelési oldalon Ø22/Ø28

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]: 17

Elpárolgási hőfok. +5°C

Beépített fűtőtest: 1 db FEHU-L 25 CDX

Csősorok száma: 4 sor

A hűtés adatai 35°C/40% külső légállapotnál:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | [m3/h] | 1500 | **2000** | 2500 | 3000 |
| Hűtő teljesítmény\* | [kW] | 13,9 | 16,7 | 19,1 | 21,3 |
| Kilépő levegő hőfok (RH:~87%) | [°C] | 18,1 | 19,6 | 20,8 | 21,8 |
| Közegmennyiség | [kg/h] | 334 | 401 | 460 | 512 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 4,4 | 6,3 | 8,4 | 10,4 |
| Kondenzátum | [kg/h] | 7,3 | 8,6 | 9,7 | 10,7 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 51 | 81 | 122 | 170 |

\*Az adatok a hőcserélő teljesítőképességére utalnak, amennyiben a kompresszor teljesítménye elegendő.

**Automatika rendszer**

Az automatika rendszer többféle lehet, a helyszíni igényeknek megfelelően, az alábbiak szerint:

* A befúvó csonkba épített hőmérséklet érzékelővel működik. Beállítható a kívánt állandó befúvott hőfok érték.
* Elektromos fűtés esetén aktív túlfűtés védelem működik. A fűtő hőcserélő kilépő oldalára szerelt túlfűtés védelmi termosztát jelzésére a szabályozó kikapcsolja a fűtést, és piros hibajelző lámpa gyullad ki. FIGYELEM! A kezelőszemélyzetnek a túlfűtési hiba okát mindig meg kell vizsgálnia, és el kell hárítania! A riasztás megszűntekor a rendszer újra használni fogja a fűtési hőcserélőt. Elektromos fűtés esetén a légkezelő kikapcsolásakor a ventilátorok mindig utánjáratással állnak meg, a tűzveszély megelőzése érdekében.
* A ventilátor legnagyobb fordulatszámát a vezérlőszekrényen belül elhelyezett potenciométerrel lehet a rendszer beszabályozásakor beállítani. A vezérlésben alapesetben a ventilátorhoz fokozat kapcsoló van a három sebességi fokozat valamelyikének kiválasztásához.
* Igény esetén lehetőség van kapcsolóóra vezérlésű, gyakorlatilag teljesen automatikus üzem megvalósítására is
* A géphez – az egyeztetéseknek megfelelően – beltéri telepítésre alkalmas, alsó kábelcsatlakozású, vagy a légkezelőbe süllyesztett villamos kapcsolószekrényt tervezünk, mely tartalmazza a motorindítást és védelmet, valamint az összes egyeztetett erős- és gyengeáramú áramkört. A villamos kapcsolószekrényeket 230 / 400 VAC üzemi feszültségre tervezzük, a magyar szabványoknak megfelelően.