

**FEHU-T 10 ECO**

*2024.*

|  |  |
| --- | --- |
| Munkaszám: |  |
| Projekt megnevezése: |  |
| Tervező: |  |
| Megrendelő: |  |

**Megnevezés: FEHU-T 10** **ECO hővisszanyerős kompakt szellőztető gép**

**NME engedély száma: A-154/2018**

**Kialakítás**

Extrudált alumínium vázprofilos, RAL 9010 festett, műanyag fóliázott horganyzott acéllemez külső felületű szekrény

Hő- és hangszigetelt panelek

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Panelek hanggátlása: | | 25,5 [dB] | |
| Szigetelésvastagság oldalpanelek [mm]: | | 30 | |
| Szigetelésvastagság tető-fenék panelek [mm]: | | 50 | |
| Oldalpanelek: | kasírozott gyapot | | belső lemez borítás/mosható kivitel |
|  | | X |
| Fűtő- és hűtővíz csatlakozás: | jobb oldalon (ábra szerint) | | bal oldalon |
| X | |  |
| Kezelési oldal: | jobb oldalon (ábra szerint) | | bal oldalon |
| X | |  |
| Telepítés: | beltéri | | kültéri |
| X | |  |
| Vezérlőszekrény: | beépített | | különálló |
| X | |  |

**Tartozékok**

Alapgerenda

Cseppvíz elvezető szifon

**Opciós lehetőségek**

**O:** Fűtő hőcserélő nélküli kivitel arra az esetre, ha a hővisszanyerő után nem szükséges a hőfok emelése, vagy az más módon lesz megoldva.

**M:** Meleg vizes fűtő hőcserélővel szerelt kivitel.

**H:** Hűtött vízzel üzemeltethető hőcserélő a fűtő hőcserélő után építve.

**E:** Kiegészítő elektromos fűtő egység, amely a befúvó ág légcsatornájához kapcsolható. A csatlakozó keresztmetszetet és a fűtő teljesítményt meg kell adni.

**X:** 3 soros freonnal (pl. R410a) működtetett direkt elpárologtató hűtő hőcserélő. Az „X” és „H” opciók együttesen nem rendelhetők.

**Y:** 4 soros freonnal (pl. R410a) működtetett hőcserélő reverzibilis hűtőgéppel való üzemeltetéshez. „H”és „X” opciókkal együtt nem rendelhetők.

**F:** Rugó visszatérítésű szervomotorokkal működtetett fagyvédelmi pillangószelepek a külső térhez csatlakozó légcsatorna ágaknál az üzemszünetben a fagyveszély kiküszöbölésére. A zsalukat a rugók áramkimaradás esetén is lezárják.

**Méretek**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Szélesség B [mm] | | 580 | |
| Magasság H [mm] | | 1020 (+80) | |
| Hossz L[mm] | | 1360 (+2\*60) | |
| Csatlakozó méret NA[mm] | | 314 | |
|  | |  | |
| Tömeg [kg] | | 150 | |

**Kezelt légmennyiség, külső terhelhetőség**

A táblázat adatai a befúvó ágra, fűtő- és hűtő hőcserélőt (M és H opciók) és tiszta szűrőt feltételezve érvényesek. Az „F” opció a terhelhetőséget nem befolyásolja.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Légszállítás [m3/h] | | | |
| Ventilátor típus | 600 | 800 | **1000** | 1200 |
| DDMP 7/7 | 408 | 338 | 270 | 228 |

Oktávsávonkénti zajteljesítmény szintek a csatlakozó csonkokban névleges légszállításnál, opciók nélküli kialakítású gépnél, 150 Pa külső terhelésnél:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [dBA] | 63 | 125 | 250 | 500 | 1 k | 2 k | 4 k | 8 k |
| Friss levegő belépő csonk | 59 | 38 | 42 | 53 | 54 | 51 | 55 | 49 | 39 |
| Friss levegő kilépő csonk | 68 | 39 | 47 | 59 | 62 | 60 | 64 | 60 | 51 |
| Elszívás belépő csonk | 61 | 38 | 43 | 54 | 56 | 53 | 57 | 52 | 42 |
| Elszívás kilépő csonk | 68 | 39 | 47 | 59 | 62 | 60 | 64 | 60 | 51 |
| Lesugárzott zaj 3 m-re | 51,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A lesugárzott zaj számításánál a csatlakozó csonkoknál és a légcsatornák falán keresztül a helyiségbe jutó zajt és a helyiség hatásait figyelmen kívül hagytuk.

**Ventilátor**

Frekvenciaváltóval egybeépített, külső forgórészes EC motorra integrált, előrehajló lemez lapátozású, járókerékkel szerelt csigaházas ventilátorok.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilátor típus | Hálózat | Pmax | Nmax | Imax | súly |
| [Watt] | [1/min] | [A] | [kg] |
| DDMP 7/7 | 230V/50Hz | 400 | 2000 | 4,6 | 13 |

**Szűrők**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| „Z” szűrőlap a befúvó ágban | F7 | 510x397x100 |
| „Z” szűrőlap az elszívó ágban | F5 | 510x397x50 |
| Induló (tiszta) szűrő ellenállás  (névleges légszállításnál) [Pa]: | befúvó ág | 29 |
| elszívó ág | 26 |
| Vég (teljesen elpiszkolódott)  szűrő ellenállás [Pa] | befúvó ág | 200 |
| elszívó ág | 200 |

**Hővisszanyerő**

Beépített keresztáramú, alumínium lamellás hővisszanyerő megkerülő járat nélkül.

Méret: H2 500x1,9-510

Téli üzem:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | | [m3/h] | 600 | 800 | **1000** | 1200 |
| Hővisszanyerő télen  (-10°C/80% és 22°C/40%) | Friss levegő a hővisszanyerő után | [°C] | 17,6 | 16,4 | 15,3 | 14,6 |
| Relatív páratartalom | [%] | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Visszanyert teljesítmény | [kW] | 5,5 | 7 | 8,4 | 9,8 |
| Hatásfok | [%] | 86 | 82 | 79 | 77 |
| Kondenzátum | [l/h] | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,9 |

Átmeneti üzem:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | | [m3/h] | 600 | 800 | **1000** | 1200 |
| Hővisszanyerő  (5°C/80% és 22°C/40%) | Friss levegő a hővisszanyerő után | [°C] | 18,4 | 17,9 | 17,4 | 17 |
| Relatív páratartalom | [%] | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Visszanyert teljesítmény | [kW] | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 4,8 |
| Hatásfok | [%] | 79 | 76 | 73 | 71 |

Nyári üzem:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | | [m3/h] | 600 | 800 | **1000** | 1200 |
| Hővisszanyerő nyáron (35°C/40% és 27°C/60%) | Friss levegő a hővisszanyerő után | [°C] | 28,7 | 28,9 | 29,1 | 29,3 |
| Relatív páratartalom | [%] | 57 | 57 | 56 | 55 |
| Visszanyert teljesítmény | [kW] | 1,3 | 1,7 | 2 | 2,3 |
| Hatásfok (ECO) | [%] | 79 | 76 | 73 | 71 |
| Nyomásesés (befúvó ág) | [Pa] | 61 | 85 | 113 | 146 |

**Fűtő hőcserélő („M” opció)**

Melegvízzel működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás standard fűtőtest

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint) 1/2”

Legnagyobb fűtőteljesítmény [kW]: 13

Beépített fűtőtest FEHU-T 10 H

Csősorok száma: 3 sor

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | [m3/h] | 600 | 800 | **1000** | 1200 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 9 | 14 | 19 | 25 |
| Fűtő teljesítmény 70/50°C vízzel | [kW] | 7,3 | 9,3 | 11,3 | 13 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 0,32 | 0,40 | 0,50 | 0,58 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 12,1 | 18,7 | 26,1 | 33,8 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 53,7 | 51 | 48,7 | 46,8 |
| Fűtő teljesítmény 60/45°C vízzel | [kW] | 6 | 7,7 | 9,4 | 10,9 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 0,35 | 0,43 | 0,54 | 0,65 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 14,5 | 22,7 | 32,1 | 41,9 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 47,2 | 45 | 43,1 | 41,5 |
| Fűtő teljesítmény 50/40°C vízzel | [kW] | 4,7 | 6,1 | 7,5 | 8,7 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 0,40 | 0,54 | 0,65 | 0,76 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 19,8 | 31,6 | 45,3 | 59,7 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 40,7 | 39 | 37,5 | 36,2 |

**Fűtés a 4 soros hűtő hőcserélővel („H” opció)**

Melegvízzel működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás standard fűtőtest

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint): 1/2''

Legnagyobb fűtőteljesítmény [kW]: 5,4

Beépített hűtőtest: FEHU-T 10 C

Csősorok száma: 4 sor

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | [m3/h] | 600 | 800 | **1000** | 1200 |
| Légellenállás | [Pa] | 11 | 17 | 23 | 31 |
| Fűtő teljesítmény 40/30°C vízzel | [kW] | 2,6 | 3,3 | 4,3 | 5,4 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 0,23 | 0,29 | 0,36 | 0,47 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 30,5 | 28,8 | 28,2 | 28 |

**Reverzibilis hűtőgép alkalmazásakor**

4 soros reverzibilis hűtőgép hőcserélőt („Y” opció) üzemeltetve a fűtőteljesítmény erősen függ az elpárologtató (kültéri oldal) kialakításától, a kondenzációs hőfoktól és a külső levegő hőfoktól. Általában +5°C külső hőmérséklet alatt nem gazdaságos az üzemeltetés. Az alábbi táblázat a kondenzátor adatait tartalmazza +5°C külső hőmérséklet esetén a légszállítástól függően. Az adatok R410a közeg és 40°C kondenzációs hőfok esetére számítottak.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | [m3/h] | 600 | 800 | **1000** | 1200 |
| Fűtő teljesítmény | [kW] | 5 | 6 | 7,2 | 8,2 |
| Kilépő levegő hőfok | [°C] | 41,8 | 40,0 | 38,5 | 37,2 |
| Közegmennyiség | [m3/h] | 69 | 84 | 100 | 115 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 5,3 | 7,6 | 10,6 | 13,7 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 12,0 | 18,0 | 25,0 | 32,0 |

**Elektromos fűtő egység („E” opció)**

Légcsatorna ágba építhető önálló fűtőegység, a készüléktől külön szállítva, túlhevüléstől védő termosztáttal felszerelve. Az elektromos fűtő csak a ventilátorral együtt működtethető. A választható teljesítmények és a kilépő hőfokok (-10°C külső hőfoknál, működő hővisszanyerővel):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q [m3/h] | 600 | 800 | **1000** | 1200 |
| 1,2 [kW] | 23,2 | 20,6 | 18,6 | 17,4 |
| 1,5 [kW] | 24,5 | 21,6 | 19,5 | 18,1 |
| 1,8 [kW] | 25,9 | 22,7 | 20,3 | 18,8 |
| 2,1 [kW] | 27,3 | 23,7 | 21,1 | 19,5 |
| 3 [kW] | 31,5 | 26,8 | 23,6 | 21,5 |

**Hűtő hőcserélő („H” jelű opció)**

Hűtött vízzel működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás standard fűtőtest.

Csonkkivezetés a jobb oldalon (rajz szerint): 1/2''

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]: 7,5

Beépített hűtőtest: FEHU-T 10 C

Csősorok száma: 4 sor

A hűtés adatai 35°C/40% külső, 27°C/60% elszívott légállapotnál, a hővisszanyerést figyelembe véve:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | [m3/h] | 600 | 800 | **1000** | 1200 | |
| Hűtő teljesítmény 7/13 °C-os vízzel | [kW] | 3,8 | 5,1 | 6,2 | 7,2 |
| Levegő kilépő hőfok (RH~85%) | [°C] | 17,3 | 17,9 | 18,3 | 18,7 |
| Vízmennyiség | [m3/h] | 0,54 | 0,72 | 0,9 | 1,04 |
| Vízoldali ellenállás | [kPa] | 1,2 | 2 | 2,8 | 3,6 |
| Kondenz | [kg/h] | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,0 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 17 | 26 | 36 | 47 |

**Elpárologtató hőcserélő („X” opció)**

Freonnal (R410a) működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás elpárologtató.

Csonkkivezetés a kezelési oldalon: Ø16/Ø12

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]: 8

Elpárolgási hőfok: +5°C

Beépített fűtőtest: FEHU-T 10 DX

Csősorok száma: 3 sor

A hűtés adatai 35°C/40% külső légállapotnál működő hővisszanyerővel:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | [m3/h] | 600 | 800 | **1000** | 1200 |
| Hűtő teljesítmény | [kW] | 4,9 | 6,3 | 6,9 | 7,7 |
| Kilépő levegő hőfok (RH: ~82%) | [°C] | 15,5 | 17,2 | 17,8 | 18,6 |
| Közegmennyiség | [kg/h] | 117 | 152 | 165 | 186 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 4,1 | 6,9 | 8,2 | 10,4 |
| Kondenzátum | [kg/h] | 3,1 | 3,9 | 4,2 | 4,6 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 13,0 | 20,0 | 27,0 | 36,0 |

**Reverzibilis CDX hőcserélő hűtőként („Y” opció)**

Freonnal (R410a) működtetett, rézcsőre húzott alumínium lamellás elpárologtató.

Csonkkivezetés a kezelési oldalon Ø16/Ø12

Legnagyobb hűtőteljesítmény [kW]: 10

Elpárolgási hőfok. +5°C

Beépített fűtőtest: 1 db FEHU-T 10 CDX

Csősorok száma: 4 sor

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Légszállítás | [m3/h] | 600 | 800 | **1000** | 1200 |
| Hűtő teljesítmény\* | [kW] | 5,5 | 7,2 | 8,5 | 9,8 |
| Kilépő levegő hőfok (RH:~87%) | [°C] | 12,6 | 14,5 | 15,2 | 15,9 |
| Közegmennyiség | [kg/h] | 132 | 174 | 206 | 236 |
| Folyadékoldali nyomásesés | [kPa] | 6,3 | 11 | 15,5 | 20,5 |
| Kondenzátum | [kg/h] | 3,1 | 4,6 | 5,4 | 6,0 |
| Légoldali ellenállás | [Pa] | 17,0 | 27,0 | 38,0 | 49,0 |

\*Az adatok a hőcserélő teljesítőképességére utalnak, amennyiben a kompresszor teljesítménye elegendő.

**ECODESIGN (2018) értékelés**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kezelt légmennyiség | [m3/h] | 600 | 800 | **1000** | 1200 |
| Hőmérséklet hatásfok előírás | [%] | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Számított hőmérséklet hatásfok | [%] | 79 | 76 | 73 | 71 |
| Ventilátor hatásfok alsó határ | [%] | 27,6 | 30,0 | 32,1 | 33,4 |
| Számított ventilátor összhatásfok | [%] | 38 | 39 | 40 | 45 |
| SFPint limit (felső határ) | [W\*s/m3] | 1255 | 1157 | 1058 | 1050 |
| Számított SFPint érték | [W\*s/m3] | 382 | 533 | 703 | 815 |

**Automatika rendszer**

Az automatika rendszer többféle lehet, a helyszíni igényeknek megfelelően, az alábbiak szerint:

A befúvó és az elszívó csonkba épített hőmérséklet érzékelővel működik. Beállítható a kívánt elszívott oldali (helyiség) hőfok érték.

Csak a befúvó csonkba épített hőmérséklet érzékelővel működik. Beállítható a kívánt állandó befújt oldali hőfok érték.

Melegvizes fűtés esetén a légkezelő fűtőkaloriferét aktív fagyvédelem védi. A fagyvédelmi termosztát jelzésére a szabályozó megállítja a ventilátorokat, zárja a beszívó - ill. elszívó oldali zsalukat, 100%-ra nyitja a fűtésszelepet és elindítja a fűtési keringtető szivattyút. FIGYELEM! A kezelőszemélyzetnek a fagyvédelmi hiba okát mindig meg kell vizsgálnia, és el kell hárítania! A fagyvédelmi riasztás megszűntekor a hibát általában nyugtázni és törölni kell, majd a rendszer újraindul.

Elektromos fűtés esetén aktív túlfűtés védelem működik. A fűtő hőcserélő kilépő oldalára szerelt túlfűtés védelmi termosztát jelzésére a szabályozó kikapcsolja a fűtést, és piros hibajelző lámpa gyullad ki. FIGYELEM! A kezelőszemélyzetnek a túlfűtési hiba okát mindig meg kell vizsgálnia, és el kell hárítania! A riasztás megszűntekor a rendszer újra használni fogja a fűtési hőcserélőt. Elektromos fűtés esetén a légkezelő kikapcsolásakor a ventilátorok mindig utánjáratással állnak meg, a tűzveszély megelőzése érdekében.

A beállított hőmérsékleti érték és a légcsatorna érzékelő által mért érték(ek) különbségétől függően vezérli az automatika a fűtés, illetve a hűtés funkciókat a helyszíni igényekhez igazodva (megkerülő járat zsalu, fűtési / hűtési szelep, DX hűtő / hőszivattyú / villamos fűtő vezérlés stb.).

A ventilátorok legnagyobb fordulatszámát a vezérlőszekrényen belül elhelyezett potenciométerekkel lehet a rendszer beszabályozásakor beállítani. A vezérlésben alapesetben a két ventilátorhoz közös fokozat kapcsoló van a három sebességi fokozat valamelyikének kiválasztásához. A befúvó és az elszívó ág ventilátorának beállítása egymástól függetlenül lehetséges.

Amennyiben a légkezelőben van megkerülő járat zsalu, akkor a hővisszanyerő hatásfokát a hővisszanyerési igény függvényében szabályozhatjuk, ezzel egyidejűleg általában a jegesedés elleni védelme is kiépítésre kerül. Téli időszakban, ha a teremben nagyon sokan tartózkodnak, előfordulhat a hővisszanyerő lejegesedése (az elszívott levegő páratartalma ráfagy a túlságosan hideg friss levegő hatására lehűlő lemezekre). Ekkor a megkerülő járat zsalu kinyit, a hideg frisslevegő nagy része kikerüli a hővisszanyerőt, az elszívott melegebb levegő pedig leolvasztja a lefagyott részeket. Erről a működésről kijelzés vagy riasztás is történhet.

Igény esetén lehetőség van kapcsolóóra vezérlésű, gyakorlatilag teljesen automatikus üzem megvalósítására is

A géphez – az egyeztetéseknek megfelelően – beltéri telepítésre alkalmas, alsó kábelcsatlakozású, vagy a légkezelőbe süllyesztett villamos kapcsolószekrényt tervezünk, mely tartalmazza a motorindításokat és védelmeket, valamint az összes egyeztetett erős- és gyengeáramú áramkört. A villamos kapcsolószekrényeket 230 / 400 VAC üzemi feszültségre tervezzük, a magyar szabványoknak megfelelően.