FEHU-V 01

2024.

| Munkaszám: |  |
| --- | --- |
| Projekt megnevezése: |  |
| Tervező: |  |
| Megrendelő: |  |

Megnevezés:	FEHU-V 01 hővisszanyerős lakásszellőztető készülék

NME szám:  A-154/2018

### Kialakítás

Extrudált alumínium vázprofilos szekrény kettősfalú, hő- és hangszigetelő anyaggal töltött panelekkel.

Frekvenciaváltóval egybeépített, külső forgórészes EC motorra integrált, egyfázisú, hátrahajló lemez lapátozású, szabadon forgó járókerekű ventilátorok.

Ellenáramú lemezes hővisszanyerő.

| Szigetelésvastagság (kőzetgyapot) tető-fenék [mm]: | 30 |
| --- | --- |
| Szigetelésvastagság (mikrocellás) oldalpanelek [mm]: | 13 |
| Cseppvíz elfolyó csatlakozás a készülék alján | Ǿ20 mm |

Tartozékok

Cseppvíz elvezető szifon

Kezelt légmennyiség, munkapontok

| Légszállítás | [m3/h] | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Külső terhelhetőség (tiszta szűrőkkel) | [Pa] | 310 | 270 | 230 | 190 |
| Külső terhelhetőség (közepesen elpiszkolódott szűrőkkel) | [Pa] | 240 | 200 | 160 | 120 |

Műszaki adatok

| Hosszúság L(mm) | 579 |
| --- | --- |
| Szélesség B(mm) | 262 |
| Magasság H(mm) | 525 |
| Csatlakozás NA(mm) | 99 |
| Beépített hővisszanyerő: | REK+ 17-220 |
| Elszívás szűrőlap mérete: | 240x220x50 |
| Friss levegő szűrő méret: | 240x220x50 |
| Ventilátorok típusa: | K3G133-RA01-03 |
| Ventilátor legnagyobb teljesítményfelvétel: | 27 Watt (230V 50Hz; 0,27 A) |
| A gép súlya: | 30 kg |

Zaj adatok

| Kezelt légmennyiség | [m3/h] | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feltételezett légcsatorna terhelés | [Pa] | 70 | 90 | 120 | 140 | 170 |
| Szükséges ventilátor össznyomás | [Pa] | 105 | 130 | 180 | 220 | 270 |
| Ventilátorok (2 db) felvett teljesítménye | [Watt] | 9 | 14,2 | 20 | 36 | 54 |
| Ventilátor fordulatszáma | [1/min] | 2100 | 2450 | 2800 | 3300 | 3750 |
| Ventilátorok zajteljesítmény szintje | [dBA] | 52 | 55,5 | 57 | 58 | 61 |
| Hangnyomásszint a friss belépő csonkban | [dBA] | 41,3 | 44,8 | 46,3 | 47,3 | 50,3 |
| Hangnyomásszint a friss kilépő csonkban | [dBA] | 39,3 | 42,8 | 44,3 | 45,3 | 48,3 |
| Hangnyomásszint az elszívás belépő csonkban | [dBA] | 41,3 | 44,8 | 46,3 | 47,3 | 50,3 |
| Hangnyomásszint az elszívás kilépő csonkban | [dBA] | 39,2 | 42,7 | 44,2 | 45,2 | 48,2 |
| Lesugárzott zajszint 1 méterre a készüléktől | [dBA] | 45 | 48 | 50,5 | 52 | 54 |

Készülék burkolatok hanggátlása: 	24 [dB]

Lesugárzott zaj adatok zárt, a panelekkel azonos szigetelésű légcsatornák esetén számítottak

Számított hőtechnikai adatok

| Légszállítás | [m3/h] | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G4 szűrő ellenállás (tiszta) | [%]] | 2,5 | 4,2 | 6,1 | 8,4 | 16 |
| F5 szűrő ellenállás (tiszta) | [Pa] | 5,5 | 8,9 | 13 | 17,6 | 34 |
| Hővisszanyerő ellenállás | [Pa] | 34 | 52 | 71 | 91 | 91 |
| Ventilátor össznyomás | [Pa] | 350 | 330 | 310 | 290 | 290 |
| Terhelhetőség (tiszta szűrő) | [Pa] | 310 | 270 | 230 | 190 | 170 |
| Terhelhetőség (piszkos szűrő) | [Pa] | 210 | 170 | 130 | 90 | 70 |

| -11°C/80% és 22°C/40% levegőknél | Hővisszanyerő hatásfok | [%] | 83,9 | 82,4 | 81,3 | 80,4 | 80,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Visszanyert teljesítmény | [kW] | 0,54 | 0,70 | 0,87 | 1,04 | 1,15 |
|  | Kilépő friss hőfok | [°C] | 18,3 | 17,9 | 17,6 | 17,4 | 17,5 |
|  | Kilépő friss páratartalom | [%] | 9,9 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 9,5 |
|  | Kilépő elszívott hőfok | [°C] | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
|  | Kilépő elszívott páratartalom | [%] | 81 | 80 | 83 | 80 | 80 |
|  | Fagyveszélyes hőfok** | [°C] | -11 | -12,5 | -14 | -15 | -16 |
|  | Kondenzátum | [l/h] | 0,22 | 0,3 | 0,36 | 0,43 | 0,39 |

** - az a friss levegő hőfok, ahol az elszívás oldalon a hővisszanyerő deresedése megindulhat.

A készülékre számított energiahatékonysági értékek

ECODESIGN 2018 határérték és értékelés

| IIÍ. melléklet szerint | Kezelt légmennyiség | [m3/h] | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hőmérséklet hatásfok előírás | [%] | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
|  | Számított hőmérséklet hatásfok | [%] | 84,9 | 83,4 | 82 | 80,9 | 80 |
|  | Ventilátor hatásfok alsó határ | [%] | 10,3 | 12,1 | 13,4 | 14,6 | 16,4 |
|  | Számított ventilátor összhatásfok | [%C | 25,3 | 27,7 | 33,2 | 39,0 | 39,4 |
|  | SFP limit (felső határ) | [W*s/m3 | 1286 | 1244 | 1210 | 1182 | 1157 |
|  | Számított SFPint érték | [W*s/m3 | 176 | 247 | 306 | 360 | 461 |
| II. melléklet számít | Külső terhelés maximuma | [Pa] | 310 | 269 | 220 | 166 | 111 |
|  | SPI fajlagos felvett teljesítmény | [W*s/m3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,13 |
|  | 1 hővisszanyerés referencia hatásfok | [%] | 84,8 | 83,3 | 81,9 | 80,8 | 79,9 |
|  | SEC fajlagos energiafogyasztás felső határ | [kWhm2[ | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
|  | SEC fajlagos energia fogyasztás | [kWhm2[ | -43 | -42,6 | -42,4 | -42,1 | 41.9 |

Megjegyzés: A rendelet 1. cikk 2/a.) pontja értelmében az ECODESIGN előírások nem vonatkoznak a készülékre.

Automatika rendszer - alapkivitel

|  | A légkezelő működtetését alapesetben SIEMENS RDG160T típusú szabályozóval terveztük, a készülék a lakás megfelelő pontján kerül telepítésre. A légkezelőgép kezelése és indítása a szabályozó előlapján található nyomógombokkal lehetséges. Az egység kezelése, paraméterei, hibanyugtázás és egyéb, a mindennapos kezelés során szükséges ismeretek a helyszíni oktatáson kerültek átadásra, így arra a szabályozó alapvető adatainak ismertetésén kívül külön nem térünk ki. A készülék részletes, magyar nyelvű kezelési leírása szintén a Gépkönyv részét képezi. Az RDG160T szabályozó nyolc programhelyes heti kapcsolóórával rendelkezik, melynek felprogramozása után a rendszer teljesen automatikus működésű is lehet. Természetesen lehetőség van kézi beavatkozásra is. A szabályozó kijelzőjén alapesetben a felszerelési helyen mért pontos hőmérsékleti érték látható. |
| --- | --- |

Opciók:

- Amennyiben a készülékhez villamos utófűtő is tartozik, akkor a kijelzett érték a befújt légcsatornában mért pillanatnyi hőmérsékleti érték.

- A rendszerhez kapcsolódhatnak az épület „vizes” helyiségeiben felszerelt higrosztátok is, melyek jelzésére a rendszer közepes fordulaton elindul, és a higrosztátok jelzésének időtartamáig (ameddig a magas páratartalom fennáll) folyamatosan szellőzteti az egész házat. A jelzés megszűnte után még pár perces utánjáratás történik, majd a gép visszaáll az eredeti üzemállapotra.

- A rendszerhez kapcsolódhatnak az épület helyiségeiben felszerelt jelenlét érzékelők is, melyek jelzésére a rendszer közepes fordulaton elindul, és a jelenlét jelzésének időtartamáig folyamatosan szellőzteti az egész házat. A jelzés megszűnte után szintén pár perces utánjáratás történik, majd a gép visszaáll az eredeti üzemállapotra.

- A friss és kidobott légcsatornákban elhelyezett motoros pillangószelepet is működtethet a rendszer. Ezeket egyébként is javasolt beépíteni lefagyás / áthűlés / huzathatás megelőzése érdekében.

Tűzvédelem:

A megvalósult szabályozó rendszerbe beköthető a tűzvédelmi központból érkező kontaktus is, amely tűz esetén bont. Ekkor a légkezelő azonnal megáll, illetve a gép nem indítható el. A tűzvédelmi kontaktus záródása után a rendszer újra indítható.

A légkezelő ventilátorait frekvenciaváltós motorral hajtjuk, a beállítás szerinti állandó fordulatokon, a kiválasztott üzemmódtól függően. A ventilátorok fokozatonkénti legnagyobb fordulatszámát a vezérlőszekrényen belül, az FRV-1 modulban található potenciométerekkel lehet a rendszer beszabályozásakor beállítani. Amennyiben ez a beüzemelés során megtörtént, akkor további beállítások általában már nem szükségesek.

Automatika rendszer – bővített műszaki tartalmú kivitel, épületfelügyelet

|  | A szabályzó ebben az esetben egy SIEMENS LOGO8 sorozatú, LAN-kommunikációra alkalmas PLC-vel – illetve a szükséges funkcionalitástól függően néhány bővítőmodullal – működik. Helyi LAN hálózatról elérhető kezelőfelülettel rendelkezik, melyet pl. okostelefonnal vagy tablettel lehet megjeleníteni, ezért a szabályozóhoz helyi kijelzőt / kezelőegységet alapesetben nem tartalmaz a csomag. A kezelőfelület oldalain a legszükségesebb beállítási és állítási lehetőségek jelennek meg: befújt / helyiség hőmérséklet alapjelek és mért értékek, ventilátor fokozat, légkezelő működési üzemmódja, kapcsolóóra időpontok, aktív riasztások, illetve esetleges egyéb funkciók adatai és értékei. A PLC-s szabályozóval szerelt légkezelő opciói és egyéb lehetőségei megegyeznek az alapkivitelnél tárgyaltakkal, azokat itt nem ismertetjük újra. |
| --- | --- |

A rendszer működtetéséhez alapesetben vezetékes helyi LAN hálózati hozzáférési csatlakozás szükséges FIX IP címmel, melynek a készülékek beüzemelésekor rendelkezésre kell állnia. Amennyiben csak WIFI-s hálózat áll rendelkezésre, akkor a szükséges WIFI – LAN interfészt is külön meg kell vásárolni, és be kell üzemel(tet)ni!

Figyelem! A rendszer KÜLSŐ internetről történő eléréséhez a helyi internetszolgáltatóval történő szoros együttműködés szükséges, melynek intézése a Megrendelő feladata; természetesen minden szükséges műszaki információt biztosítunk a gördülékeny ügyintézéshez.

Figyelem!

Olyan lakásba, ahol nyílt égésterű fűtőkészülék (gáz vízmelegítő, falikazán, kandalló, kályha) üzemel a szellőztető készüléket csak akkor szabad felszerelni, ha a lakás túlnyomásossága minden körülmények között biztosított! Ilyen esetben a légkezelőt speciális, erre a feladatra is felkészített szabályozó rendszerrel szállítjuk, ami NEM azonos a típus automatika rendszerrel. Alapvető biztonságtechnikai követelmény, hogy a készülék a szabályozás, szűrő elpiszkolódás vagy esetleges ventilátor meghibásodás esetében is megfeleljen ennek a követelménynek!

A villamos kapcsolószekrényt 230VAC üzemi feszültségre tervezzük, a magyar szabványoknak megfelelően. A villamos kapcsolószekrény tartalmazza a motorindításokat és védelmeket, a szabályozó tápellátását, logikai áramköröket. A kapcsolószekrény mindig külön szállított tétel, melynek helyszíni elhelyezése szintén egyeztetést igényel.

Opciós lehetőségek

### Villamos utófűtő egység

Típus: CV 12

Csatlakozó méret:  Ǿ125

Fűtő teljesítmény: 900 Watt (230 V 50 Hz 1 fázis)