FEHU-V 03

2024.

| Munkaszám: |  |
| --- | --- |
| Projekt megnevezése: |  |
| Tervező: |  |
| Megrendelő: |  |

Megnevezés:	FEHU-V 03 hővisszanyerős lakásszellőztető készülék

NME szám: A-154/2018

### Kialakítás

Extrudált alumínium vázprofilos szekrény kettősfalú, hő- és hangszigetelő anyaggal töltött panelekkel.

Frekvenciaváltóval egybeépített, külső forgórészes, egyfázisú EC motorra integrált, előrehajló lemez lapátozású, csigaházas ventilátorok

Ellenáramú lemezes hővisszanyerő.

| Szigetelésvastagság (kőzetgyapot) tető-fenék [mm]: | 30 |
| --- | --- |
| Szigetelésvastagság (mikrocellás) oldalpanelek [mm]: | 13 |
| Cseppvíz elfolyó csatlakozás a készülék alján | Ǿ25 mm |

Tartozékok

Cseppvíz elvezető szifon

Kezelt légmennyiség, munkapontok

| Légszállítás | [m3/h] | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Külső terhelhetőség (tiszta szűrőkkel) | [Pa] | 579 | 529 | 462 | 422 | 371 |
| Külső terhelhetőség (közepesen elpiszkolódott szűrőkkel) | [Pa] | 459 | 409 | 342 | 302 | 251 |

Műszaki adatok

| Hosszúság L(mm) | 806 |
| --- | --- |
| Szélesség B(mm) | 430+rögzítő fül |
| Magasság H(mm) | 960+csonk |
| Csatlakozás NA(mm) | 124 |
| Beépített hővisszanyerő: | REK+ 27-390 |
| Elszívás szűrőlap mérete: | 300x390x46/ G4 |
| Friss levegő szűrő méret: | 200x390, táskahossz: 340 mm /F7. |
| Ventilátorok típusa: | RG14R EC |
| Ventilátor legnagyobb teljesítményfelvétel: | 170 Watt (230V 50Hz; 0,9 A) |
| A gép súlya: | 70 kg |

Zaj adatok

| Kezelt légmennyiség | [m3/h] | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feltételezett légcsatorna terhelés | [Pa] | 50 | 70 | 100 | 140 | 190 |
| Szükséges ventilátor össznyomás | [Pa] | 130 | 180 | 240 | 315 | 400 |
| Ventilátorok (2 db) felvett teljesítménye | [Watt] | 40 | 76 | 86 | 140 | 190 |
| Ventilátorok zajteljesítmény szintje | [1/min] | 60 | 65 | 64 | 67 | 70 |
| Hangnyomásszint a friss belépő csonkban | [dBA] | 47,3 | 52,3 | 51,3 | 54,3 | 57,3 |
| Hangnyomásszint a friss kilépő csonkban | [dBA] | 48,8 | 53,8 | 52,8 | 55,8 | 58,8 |
| Hangnyomásszint az elszívás belépő csonkban | [dBA] | 46,5 | 51,5 | 50,5 | 53,5 | 56,5 |
| Hangnyomásszint az elszívás kilépő csonkban | [dBA] | 49,3 | 54,3 | 53,3 | 56,3 | 59,3 |
| Lesugárzott zajszint 1 méterre a készüléktől | [dBA] | 52,6 | 57,6 | 56,6 | 59,6 | 62,6 |

Készülék burkolatok hanggátlása: 	24,5 [dB]

Lesugárzott zaj adatok zárt, a panelekkel azonos szigetelésű légcsatornák esetén számítottak

Számított hőtechnikai adatok

| G4 szűrő ellenállás (tiszta) | [m3/h] | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F7 szűrő ellenállás (tiszta) | [%]] | 2,5 | 4,2 | 6,1 | 8,4 | 10,9 |
| Hővisszanyerő ellenállás | [Pa] | 20,7 | 29,5 | 38,8 | 48,5 | 58,5 |
| Ventilátor össznyomás | [Pa] | 60 | 82 | 104 | 125 | 150 |
| Terhelhetőség (tiszta szűrő) | [Pa] | 660 | 640 | 605 | 595 | 580 |
| Terhelhetőség (piszkos szűrő) | [Pa] | 579 | 529 | 462 | 422 | 371 |
| Terhelhetőség (piszkos szűrő) | [Pa] | 459 | 409 | 342 | 302 | 251 |

| -15°C/80% és 22°C/40% levegőknél | Hővisszanyerő hatásfok | [%] | 87 | 86 | 84 | 83 | 81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Visszanyert teljesítmény | [kW] | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 3 | 3,5 |
|  | Kilépő friss hőfok | [°C] | 17,3 | 16,8 | 16,2 | 15,6 | 15 |
|  | Kilépő friss páratartalom | [%] | 7,8 | 8 | 8,3 | 8,6 | 9 |
|  | Kilépő elszívott hőfok | [°C] | -1,8 | -1,5 | -1,2 | -0,8 | -0,5 |
|  | Kilépő elszívott páratartalom | [%] | 98 | 98 | 18 | 98 | 98 |
|  | Fagyveszélyes hőfok | [°C] | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 |
|  | Kondenzátum | [l/h] | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 |

| -10°C/80% és 22°C/40% levegőknél | Hővisszanyerő hatásfok | [%] | 88 | 87 | 85 | 83 | 81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Visszanyert teljesítmény | [kW] | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3 |
|  | Kilépő friss hőfok | [°C] | 18,1 | 17,7 | 17,2 | 16,7 | 16,1 |
|  | Kilépő friss páratartalom | [%] | 11 | 11,3 | 11,7 | 12,1 | 12,5 |
|  | Kilépő elszívott hőfok | [°C] | -1,5 | -0,9 | -0,3 | 0,2 | 0,6 |
|  | Kilépő elszívott páratartalom | [%] | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | Fagyveszélyes hőfok | [°C] | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 |
|  | Kondenzátum | [l/h] | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |

| -5°C/80% és 22°C/40% levegőknél | Hővisszanyerő hatásfok | [%] | 87 | 86 | 84 | 82 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Visszanyert teljesítmény | [kW] | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,5 |
|  | Kilépő friss hőfok | [°C] | 18,5 | 18,1 | 17,6 | 17,1 | 16,6 |
|  | Kilépő friss páratartalom | [%] | 16 | 16 | 16,7 | 17,3 | 17,8 |
|  | Kilépő elszívott hőfok | [°C] | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,1 |
|  | Kilépő elszívott páratartalom | [%] | 98 | 9,8 | 98 | 98 | 98 |
|  | Fagyveszélyes hőfok | [°C] | -4 | -4 | -4 | -4 | nincs |
|  | Kondenzátum | [l/h] | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |

A készülékre számított energiahatékonysági értékek

ECODESIGN 2018 határérték és értékelés

| IIÍ. melléklet szerint | Kezelt légmennyiség | [m3/h] | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hőmérséklet hatásfok előírás | [%] | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
|  | Számított hőmérséklet hatásfok | [%] | 85,1 | 83,6 | 82,5 | 81,6 | 80,9 |
|  | Ventilátor hatásfok alsó határ | [%] | 17,7 | 21,1 | 22,5 | 22,5 | 27,4 |
|  | Számított ventilátor összhatásfok | [%C | 19,9 | 21,7 | 30,6 | 30,3 | 33,7 |
|  | SFP limit (felső határ) | [W*s/m3 | 1307 | 1260 | 1125 | 1196 | 1172 |
|  | Számított SFPint érték | [W*s/m3 | 390 | 526 | 508 | 627 | 713 |
| II. melléklet számít | Külső terhelés maximuma | [Pa] | 592 | 550 | 490 | 450 | 416 |
|  | SPI fajlagos felvett teljesítmény | [W*s/m3 | 0,12 | 0,155 | 0,156 | 0,19 | 0,24 |
|  | 1 hővisszanyerés referencia hatásfok | [%] | 84,8 | 83,3 | 81,9 | 80,8 | 79,9 |
|  | SEC fajlagos energiafogyasztás felső határ | [kWhm2[ | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
|  | SEC fajlagos energia fogyasztás | [kWhm2[ | -43 | -42,6 | -42,4 | -42,1 | 41.9 |

Automatika rendszer - alapkivitel

|  | A légkezelő működtetését alapesetben SIEMENS RDG160T típusú szabályozóval terveztük, a készülék a lakás megfelelő pontján kerül telepítésre. A légkezelőgép kezelése és indítása a szabályozó előlapján található nyomógombokkal lehetséges. Az egység kezelése, paraméterei, hibanyugtázás és egyéb, a mindennapos kezelés során szükséges ismeretek a helyszíni oktatáson kerültek átadásra, így arra a szabályozó alapvető adatainak ismertetésén kívül külön nem térünk ki. A készülék részletes, magyar nyelvű kezelési leírása szintén a Gépkönyv részét képezi. Az RDG160T szabályozó nyolc programhelyes heti kapcsolóórával rendelkezik, melynek felprogramozása után a rendszer teljesen automatikus működésű is lehet. Természetesen lehetőség van kézi beavatkozásra is. A szabályozó kijelzőjén alapesetben a felszerelési helyen mért pontos hőmérsékleti érték látható. |
| --- | --- |

Opciók:

- Amennyiben a készülékhez villamos utófűtő is tartozik, akkor a kijelzett érték a befújt légcsatornában mért pillanatnyi hőmérsékleti érték.

- A rendszerhez kapcsolódhatnak az épület „vizes” helyiségeiben felszerelt higrosztátok is, melyek jelzésére a rendszer közepes fordulaton elindul, és a higrosztátok jelzésének időtartamáig (ameddig a magas páratartalom fennáll) folyamatosan szellőzteti az egész házat. A jelzés megszűnte után még pár perces utánjáratás történik, majd a gép visszaáll az eredeti üzemállapotra.

- A rendszerhez kapcsolódhatnak az épület helyiségeiben felszerelt jelenlét érzékelők is, melyek jelzésére a rendszer közepes fordulaton elindul, és a jelenlét jelzésének időtartamáig folyamatosan szellőzteti az egész házat. A jelzés megszűnte után szintén pár perces utánjáratás történik, majd a gép visszaáll az eredeti üzemállapotra.

- A friss és kidobott légcsatornákban elhelyezett motoros pillangószelepet is működtethet a rendszer. Ezeket egyébként is javasolt beépíteni lefagyás / áthűlés / huzathatás megelőzése érdekében.

- Lehetőség van előzetes egyeztetés után a rendszerhez hőszivattyús fűtő / hűtő klímát kapcsolni, és állandó befújt vagy állandó elszívott / helyiség kaszkádszabályozással működtetni. Ennek műszaki részletei a konkrét megrendeléskor mindig egyedileg kerülnek meghatározásra a helyi viszonyok és lehetőségek ismeretében.

Tűzvédelem:

A megvalósult szabályozó rendszerbe beköthető a tűzvédelmi központból érkező kontaktus is, amely tűz esetén bont. Ekkor a légkezelő azonnal megáll, illetve a gép nem indítható el. A tűzvédelmi kontaktus záródása után a rendszer újra indítható.

A légkezelő ventilátorait frekvenciaváltós motorral hajtjuk, a beállítás szerinti állandó fordulatokon, a kiválasztott üzemmódtól függően. A ventilátorok fokozatonkénti legnagyobb fordulatszámát a vezérlőszekrényen belül, az FRV-1 modulban található potenciométerekkel lehet a rendszer beszabályozásakor beállítani. Amennyiben ez a beüzemelés során megtörtént, akkor további beállítások általában már nem szükségesek.

Automatika rendszer – bővített műszaki tartalmú kivitel, épületfelügyelet

|  | A szabályzó ebben az esetben egy SIEMENS LOGO8 sorozatú, LAN-kommunikációra alkalmas PLC-vel – illetve a szükséges funkcionalitástól függően néhány bővítőmodullal – működik. Helyi LAN hálózatról elérhető kezelőfelülettel rendelkezik, melyet pl. okostelefonnal vagy tablettel lehet megjeleníteni, ezért a szabályozóhoz helyi kijelzőt / kezelőegységet alapesetben nem tartalmaz a csomag. A kezelőfelület oldalain a legszükségesebb beállítási és állítási lehetőségek jelennek meg: befújt / helyiség hőmérséklet alapjelek és mért értékek, ventilátor fokozat, légkezelő működési üzemmódja, kapcsolóóra időpontok, aktív riasztások, illetve esetleges egyéb funkciók adatai és értékei. A PLC-s szabályozóval szerelt légkezelő opciói és egyéb lehetőségei megegyeznek az alapkivitelnél tárgyaltakkal, azokat itt nem ismertetjük újra. |
| --- | --- |

A rendszer működtetéséhez alapesetben vezetékes helyi LAN hálózati hozzáférési csatlakozás szükséges FIX IP címmel, melynek a készülékek beüzemelésekor rendelkezésre kell állnia. Amennyiben csak WIFI-s hálózat áll rendelkezésre, akkor a szükséges WIFI – LAN interfészt is külön meg kell vásárolni, és be kell üzemel(tet)ni!

Figyelem! A rendszer KÜLSŐ internetről történő eléréséhez a helyi internetszolgáltatóval történő szoros együttműködés szükséges, melynek intézése a Megrendelő feladata; természetesen minden szükséges műszaki információt biztosítunk a gördülékeny ügyintézéshez.

Figyelem!

Olyan lakásba, ahol nyílt égésterű fűtőkészülék (gáz vízmelegítő, falikazán, kandalló, kályha) üzemel a szellőztető készüléket csak akkor szabad felszerelni, ha a lakás túlnyomásossága minden körülmények között biztosított! Ilyen esetben a légkezelőt speciális, erre a feladatra is felkészített szabályozó rendszerrel szállítjuk, ami NEM azonos a típus automatika rendszerrel. Alapvető biztonságtechnikai követelmény, hogy a készülék a szabályozás, szűrő elpiszkolódás vagy esetleges ventilátor meghibásodás esetében is megfeleljen ennek a követelménynek!

A villamos kapcsolószekrényt 230VAC üzemi feszültségre tervezzük, a magyar szabványoknak megfelelően. A villamos kapcsolószekrény tartalmazza a motorindításokat és védelmeket, a szabályozó tápellátását, logikai áramköröket. A kapcsolószekrény általában a légkezelő jobb oldalán, besüllyesztve található, melynek hozzáférhetőségét mindenképpen biztosítani kell! A szükséges szabad hely minimum 30-40 cm kell, hogy legyen. Amennyiben a rendszer bonyolultsága indokolja, akkor külső kapcsolószekrénybe kerül a komplett vezérlés, melynek elhelyezése szintén egyeztetést igényel.

Opciós lehetőségek

### Utófűtő egység

Típus: 			CV 12

Csatlakozó méret:  	Ǿ125

Fűtő teljesítmény: 		900 Watt (230 V 50 Hz 1 fázis)

### Nedvesítő egység

Szükséges hálózati víznyomás:  min. 3,5 bar

Vízfogyasztás: 		 kb. 15 liter/óra

### Beépített CDX hőcserélő

Reverzibilis hűtőgéppel való üzemeltetésre alkalmas 4 soros hőcserélő.

Reverzibilis hűtőgép hőcserélőt üzemeltetve a fűtőteljesítmény erősen függ az elpárologtató (kültéri oldal) kialakításától, a kondenzációs hőfoktól és a külső levegő hőfoktól. Általában +5°C külső hőmérséklet alatt nem gazdaságos az üzemeltetés. Az alábbi táblázat +5°C külső hőmérsékletet, R410a közeget és 40°C kondenzációs hőfokot feltételezve készült. A hővisszanyerés hatása figyelembe van véve.

Számított fűtés adatok téli üzemben:

| Légszállítás |  | [m3/h] | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4R CDX fűtő R410a freonnal (+40°C) | Belépő levegő hőfok | [°C] | 20,3 | 20 | 19,7 | 19,5 |
|  | Fűtő teljesítmény | [kW] | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
|  | Kilépő levegő hőfok | [°C] | 43,5 | 42 | 40,9 | 39,9 |
|  | közegmennyiség | [kg/h] | 16,5 | 20,9 | 25,1 | 29 |
|  | Belső nyomásesés | [kPa] | 1,2 | 1,9 | 2,6 | 3,4 |
|  | Légoldali ellenállás | [Pa] | 7 | 9 | 13 | 17 |

Számított hűtés adatok nyári üzemben, 35°C/RH40% külső és 27°C/RH50% elszívott levegőt feltételezve, a hővisszanyerés hatását is figyelembe véve:

| Légszállítás |  | [m3/h] | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4R CDX hűtő R410a freonnal (+5°C) | Belépő levegő hőfok | [°C] | 27,8 | 28 | 28,1 | 28,2 |
|  | Belépő levegő RH | [%] | 60 | 60 | 59 | 59 |
|  | Hűtő teljesítmény | [kW] | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,9 |
|  | Kilépő levegő hőfok | [°C] | 10,7 | 11,8 | 12,6 | 13,3 |
|  | Kilépő levegő RH | [%] | 98 | 96 | 95 | 93 |
|  | Kondenz | [kg/h] | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 |

### Kalorifer egység

A befúvás oldalon a közös légcsatorna szakaszba illeszthető egység, amely rézcsőre húzott alumínium lamellás hőcserélőt tartalmaz (FEHU M 05). Az egységbe háromféle hőcserélő kerülhet:

- a.) 2 soros vizes fűtő hőcserélő meleg vízzel való utófűtéshez

- b.) 4 soros vizes hűtőegység hűtött vízzel való utóhűtéshez

- c.) 4 soros ún. CDX hőcserélő, amely reverzibilis hűtőgéppel üzemeltetve ~+5°C külső hőmérséklet felett utófűtésre, illetve nyáron utóhűtésre használható

A kalorifer egység alábbi adatai téli fűtés esetén -10°C külső (fagyveszély feletti) hőmérsékletet és a hővisszanyerő hatását figyelembe véve számítottak. A nyári hűtési adatok +35°C/40% friss és 27°C/50% elszívott levegőt és a hővisszanyerő működését feltételezve számítottak.

Fűtés

| Légszállítás |  | [m3/h] | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2R fűtő 60/40°C vízzel | Belépő levegő hőfok | [°C] | 18,1 | 17,7 | 17,2 | 16,7 | 16,1 |
|  | Fűtő teljesítmény | [kW] | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
|  | Kilépő levegő hőfok | [°C] | 35,1 | 32,9 | 31,1 | 29,7 | 28,8 |
|  | Vízoldali ellenállás | [kPa] | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
|  | Légoldali ellenállás | [Pa] | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 4R CDX fűtő R410a freonnal | Belépő levegő hőfok | [°C] | 18,1 | 17,7 | 17,2 | 16,7 | 16,1 |
|  | Fűtő teljesítmény | [kW] | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,1 |
|  | Kilépő levegő hőfok | [°C] | 40,8 | 39,2 | 38 | 36,9 | 36 |
|  | Légoldali ellenállás | [Pa] | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 |

Hűtés

| Légszállítás |  | [m3/h] | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4R CDX hűtő R410a freonnal (+5°C) | Belépő levegő hőfok | [°C] | 28,2 | 28,4 | 28,3 | 28,4 | 28,4 |
|  | Belépő levegő RH | [%] | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 |
|  | Hűtő teljesítmény | [kW] | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 2,9 |
|  | Kilépő levegő hőfok | [°C] | 11,7 | 12,9 | 13,7 | 14,5 | 15,2 |
|  | Kilépő levegő RH | [%] | 97 | 95 | 93 | 92 | 90 |
|  | Kondenz | [kg/h] | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,8 |
| 4R hűtő 7/13°C vízzel | Hűtő teljesítmény | [kW] | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
|  | Kilépő levegő hőfok | [°C] | 14,2 | 14,9 | 15,5 | 16,2 | 16,7 |
|  | Kilépő levegő RH | [%] | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 |
|  | Vízoldali ellenállás | [kPa] | 3,9 | 5,9 | 7,8 | 9,9 | 12 |
|  | Kondenz | [kg/h] | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
|  | Légoldali ellenállás | [Pa] | 11 | 16 | 21 | 28 | 35 |