FEHU-V 08

2024.

| Munkaszám: |  |
| --- | --- |
| Projekt megnevezése: |  |
| Tervező: |  |
| Megrendelő: |  |

Megnevezés:	FEHU-V 08 hővisszanyerős lakásszellőztető készülék

NME szám:	A-154/2018

### Kialakítás

Extrudált alumínium vázprofilos szekrény kettősfalú, hő- és hangszigetelő anyaggal töltött panelekkel.

Frekvenciaváltóval egybeépített, külső forgórészes EC motorra integrált, egyfázisú, hátrahajló lemez lapátozású, szabadon forgó járókerekű ventilátorok.

Ellenáramú lemezes hővisszanyerő.

| Szigetelésvastagság (kőzetgyapot) tető-fenék [mm]: | 30 |
| --- | --- |
| Szigetelésvastagság (mikrocellás) oldalpanelek [mm]: | 13 |
| Cseppvíz elfolyó csatlakozás a készülék alján | Ǿ25 mm |

Tartozékok

Cseppvíz elvezető szifon

Kezelt légmennyiség, munkapontok

| Légszállítás | [m3/h] | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Külső terhelhetőség (tiszta szűrőkkel) | [Pa] | 536 | 500 | 480 | 464 | 403 | 342 |
| Külső terhelhetőség (közepesen elpiszkolódott szűrőkkel) | [Pa] | 416 | 380 | 360 | 344 | 283 | 222 |

Műszaki adatok

| Hosszúság L(mm) | 758 |
| --- | --- |
| Szélesség B(mm) | 960 |
| Magasság H(mm) | 960 |
| Csatlakozás CxE (mm) | 100x500 |
| Beépített hővisszanyerő: | REK+ 27-(540+390) |
| Elszívás szűrőlap mérete: | 280x540x50 + 280x390x50 |
| Friss levegő szűrő méret: | 200x540 + 200x395, táskahossz: 340 mm |
| Ventilátorok típusa: | RG14R EC (összesen 4 db.) |
| Ventilátor legnagyobb teljesítményfelvétel: | 170 Watt (230V 50Hz; 0,9 A) |
| A gép súlya: | 120 kg |

Zaj adatok

| Kezelt légmennyiség | [m3/h] | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feltételezett légcsatorna terhelés | [Pa] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Szükséges ventilátor össznyomás | [Pa] | 200 | 240 | 290 | 340 | 395 |
| Ventilátorok (4 db) felvett teljesítménye | [Watt] | 180 | 270 | 350 | 510 | 680 |
| Ventilátorok zajteljesítmény szintje | [dBA] | 65 | 68 | 72 | 75 | 77 |
| Hangnyomásszint a friss belépő csonkban | [dBA] | 52,3 | 55,3 | 59,3 | 62,3 | 64,3 |
| Hangnyomásszint a friss kilépő csonkban | [dBA] | 53,8 | 56,8 | 60,8 | 63,8 | 65,8 |
| Hangnyomásszint az elszívás belépő csonkban | [dBA] | 51,5 | 54,5 | 58,5 | 61,5 | 63,5 |
| Hangnyomásszint az elszívás kilépő csonkban | [dBA] | 54,3 | 57,3 | 61,3 | 64,3 | 66,3 |
| Lesugárzott zajszint 1 méterre a készüléktől | [dBA] | 57,6 | 60,6 | 64,6 | 67,6 | 69,6 |

Készülék burkolatok hanggátlása: 	24,5 [dB]

Lesugárzott zaj adatok zárt, a panelekkel azonos szigetelésű légcsatornák esetén számítottak

Számított hőtechnikai adatok:

| Légszállítás | [m3/h] | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ventilátor össznyomás | [Pa] | 620 | 595 | 585 | 580 | 530 | 480 |

| -15°C/80% és 22°C/40% levegőknél | Hővisszanyerő hatásfok | [%] | 91,2 | 90,9 | 90,6 | 90,4 | 90,1 | 89,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Visszanyert teljesítmény | [kW] | 6,2 | 6,77 | 7,31 | 7,85 | 8,39 | 8,93 |
|  | Kilépő friss hőfok | [°C] | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,3 | 18,3 |
|  | Kilépő friss páratartalom | [%] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Kilépő elszívott hőfok | [°C] | -2,8 | -2,8 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
|  | Kilépő elszívott páratartalom | [%] | 99 | 100 | 94 | 96 | 97 | 98 |
|  | Fagyveszélyes hőfok | [°C] | -11,7 | -11,8 | -11,9 | -12,1 | -12,3 | -12,4 |
|  | Kondenzátum | [l/h] | 2,35 | 2,55 | 2,83 | 3,01 | 3,19 | 3,37 |

| -10°C/80% és 22°C/40% levegőknél | Hővisszanyerő hatásfok | [%] | 88,1 | 87,7 | 87,4 | 87,1 | 86,8 | 86,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Visszanyert teljesítmény | [kW] | 5,2 | 5,65 | 6,1 | 6,55 | 6,99 | 7,44 |
|  | Kilépő friss hőfok | [°C] | 18,2 | 18,1 | 18 | 17,9 | 17,8 | 17,7 |
|  | Kilépő friss páratartalom | [%] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Kilépő elszívott hőfok | [°C] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Kilépő elszívott páratartalom | [%] | 83 | 84 | 85 | 81 | 82 | 82 |
|  | Kondenzátum | [l/h] | 2,02 | 2,17 | 2,32 | 2,57 | 2,72 | 2,87 |

| -5°C/80% és 22°C/40% levegőknél | Hővisszanyerő hatásfok | [%] | 84,9 | 84,5 | 84,1 | 83,8 | 83,4 | 83,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Visszanyert teljesítmény | [kW] | 4,23 | 4,6 | 4,96 | 5,32 | 5,68 | 6,03 |
|  | Kilépő friss hőfok | [°C] | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,5 | 17,4 |
|  | Kilépő friss páratartalom | [%] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Kilépő elszívott hőfok | [°C] | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|  | Kilépő elszívott páratartalom | [%] | 75 | 75 | 76 | 73 | 74 | 75 |
|  | Kondenzátum | [l/h] | 1,62 | 1,73 | 1,85 | 2,05 | 2,16 | 2,28 |

A készülékre számított energiahatékonysági értékek

ECODESIGN 2018 határérték és értékelés

| IIÍ. melléklet szerint | Kezelt légmennyiség | [m3/h] | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hőmérséklet hatásfok előírás | [%] | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
|  | Számított hőmérséklet hatásfok | [%] | 82,9 | 82,5 | 82,1 | 81,7 | 81,4 | 81,1 |
|  | Ventilátor hatásfok alsó határ | [%] | 27,1 | 28,0 | 28,6 | 30,2 | 31,4 | 32,3 |
|  | Számított ventilátor összhatásfok | [%C | 54,3 | 60,9 | 69,1 | 67,7 | 69,7 | 66,0 |
|  | SFP limit (felső határ) | [W*s/m3 | 1224 | 1210 | 1196 | 1182 | 1171 | 1160 |
|  | Számított SFPint érték | [W*s/m3 | 249 | 246 | 247 | 287 | 306 | 348 |
| II. melléklet számít | Külső terhelés maximuma | [Pa] | 416 | 380 | 360 | 344 | 283 | 222 |
|  | SPI fajlagos felvett teljesítmény | [W*s/m3 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,24 |
|  | 1 hővisszanyerés referencia hatásfok | [%] | 83,2 | 82,4 | 81,8 | 81,2 | 80,7 | 80,3 |
|  | SEC fajlagos energiafogyasztás felső határ | [kWhm2] | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
|  | SEC fajlagos energia fogyasztás | [kWhm2] | -40,6 | -39,6 | -39,0 | -37,5 | -36,2 | -34,9 |

Automatika rendszer - alapkivitel

|  | A légkezelő működtetését alapesetben SIEMENS RDG160T típusú szabályozóval terveztük, a készülék a lakás megfelelő pontján kerül telepítésre. A légkezelőgép kezelése és indítása a szabályozó előlapján található nyomógombokkal lehetséges. Az egység kezelése, paraméterei, hibanyugtázás és egyéb, a mindennapos kezelés során szükséges ismeretek a helyszíni oktatáson kerültek átadásra, így arra a szabályozó alapvető adatainak ismertetésén kívül külön nem térünk ki. A készülék részletes, magyar nyelvű kezelési leírása szintén a Gépkönyv részét képezi. Az RDG160T szabályozó nyolc programhelyes heti kapcsolóórával rendelkezik, melynek felprogramozása után a rendszer teljesen automatikus működésű is lehet. Természetesen lehetőség van kézi beavatkozásra is. A szabályozó kijelzőjén alapesetben a felszerelési helyen mért pontos hőmérsékleti érték látható. |
| --- | --- |

Opciók:

- Amennyiben a készülékhez villamos utófűtő is tartozik, akkor a kijelzett érték a befújt légcsatornában mért pillanatnyi hőmérsékleti érték.

- A rendszerhez kapcsolódhatnak az épület „vizes” helyiségeiben felszerelt higrosztátok is, melyek jelzésére a rendszer közepes fordulaton elindul, és a higrosztátok jelzésének időtartamáig (ameddig a magas páratartalom fennáll) folyamatosan szellőzteti az egész házat. A jelzés megszűnte után még pár perces utánjáratás történik, majd a gép visszaáll az eredeti üzemállapotra.

- A rendszerhez kapcsolódhatnak az épület helyiségeiben felszerelt jelenlét érzékelők is, melyek jelzésére a rendszer közepes fordulaton elindul, és a jelenlét jelzésének időtartamáig folyamatosan szellőzteti az egész házat. A jelzés megszűnte után szintén pár perces utánjáratás történik, majd a gép visszaáll az eredeti üzemállapotra.

- A friss és kidobott légcsatornákban elhelyezett motoros pillangószelepet is működtethet a rendszer. Ezeket egyébként is javasolt beépíteni lefagyás / áthűlés / huzathatás megelőzése érdekében.

- Lehetőség van előzetes egyeztetés után a rendszerhez hőszivattyús fűtő / hűtő klímát kapcsolni, és állandó befújt vagy állandó elszívott / helyiség kaszkádszabályozással működtetni. Ennek műszaki részletei a konkrét megrendeléskor mindig egyedileg kerülnek meghatározásra a helyi viszonyok és lehetőségek ismeretében.

Tűzvédelem:

A megvalósult szabályozó rendszerbe beköthető a tűzvédelmi központból érkező kontaktus is, amely tűz esetén bont. Ekkor a légkezelő azonnal megáll, illetve a gép nem indítható el. A tűzvédelmi kontaktus záródása után a rendszer újra indítható.

A légkezelő ventilátorait frekvenciaváltós motorral hajtjuk, a beállítás szerinti állandó fordulatokon, a kiválasztott üzemmódtól függően. A ventilátorok fokozatonkénti legnagyobb fordulatszámát a vezérlőszekrényen belül, az FRV-1 modulban található potenciométerekkel lehet a rendszer beszabályozásakor beállítani. Amennyiben ez a beüzemelés során megtörtént, akkor további beállítások általában már nem szükségesek.

Automatika rendszer – bővített műszaki tartalmú kivitel, épületfelügyelet

|  | A szabályzó ebben az esetben egy SIEMENS LOGO8 sorozatú, LAN-kommunikációra alkalmas PLC-vel – illetve a szükséges funkcionalitástól függően néhány bővítőmodullal – működik. Helyi LAN hálózatról elérhető kezelőfelülettel rendelkezik, melyet pl. okostelefonnal vagy tablettel lehet megjeleníteni, ezért a szabályozóhoz helyi kijelzőt / kezelőegységet alapesetben nem tartalmaz a csomag. A kezelőfelület oldalain a legszükségesebb beállítási és állítási lehetőségek jelennek meg: befújt / helyiség hőmérséklet alapjelek és mért értékek, ventilátor fokozat, légkezelő működési üzemmódja, kapcsolóóra időpontok, aktív riasztások, illetve esetleges egyéb funkciók adatai és értékei. A PLC-s szabályozóval szerelt légkezelő opciói és egyéb lehetőségei megegyeznek az alapkivitelnél tárgyaltakkal, azokat itt nem ismertetjük újra. |
| --- | --- |

A rendszer működtetéséhez alapesetben vezetékes helyi LAN hálózati hozzáférési csatlakozás szükséges FIX IP címmel, melynek a készülékek beüzemelésekor rendelkezésre kell állnia. Amennyiben csak WIFI-s hálózat áll rendelkezésre, akkor a szükséges WIFI – LAN interfészt is külön meg kell vásárolni, és be kell üzemel(tet)ni!

Figyelem! A rendszer KÜLSŐ internetről történő eléréséhez a helyi internetszolgáltatóval történő szoros együttműködés szükséges, melynek intézése a Megrendelő feladata; természetesen minden szükséges műszaki információt biztosítunk a gördülékeny ügyintézéshez.

Figyelem!

Olyan lakásba, ahol nyílt égésterű fűtőkészülék (gáz vízmelegítő, falikazán, kandalló, kályha) üzemel a szellőztető készüléket csak akkor szabad felszerelni, ha a lakás túlnyomásossága minden körülmények között biztosított! Ilyen esetben a légkezelőt speciális, erre a feladatra is felkészített szabályozó rendszerrel szállítjuk, ami NEM azonos a típus automatika rendszerrel. Alapvető biztonságtechnikai követelmény, hogy a készülék a szabályozás, szűrő elpiszkolódás vagy esetleges ventilátor meghibásodás esetében is megfeleljen ennek a követelménynek!

A villamos kapcsolószekrényt 230VAC üzemi feszültségre tervezzük, a magyar szabványoknak megfelelően. A villamos kapcsolószekrény tartalmazza a motorindításokat és védelmeket, a szabályozó tápellátását, logikai áramköröket. A kapcsolószekrény általában a légkezelő jobb oldalán, besüllyesztve található, melynek hozzáférhetőségét mindenképpen biztosítani kell! A szükséges szabad hely minimum 30-40 cm kell, hogy legyen. Amennyiben a rendszer bonyolultsága indokolja, akkor külső kapcsolószekrénybe kerül a komplett vezérlés, melynek elhelyezése szintén egyeztetést igényel.

Opciós lehetőségek

### Utófűtő egység

Típus: 		CV 16

Csatlakozó méret:	Ǿ160

Fűtő teljesítmény: 	1500 Watt (230 V 50 Hz 1 fázis)

### Nedvesítő egység szükséges hálózati víznyomás:	min. 3,5 bar

Vízfogyasztás:					kb. 20 liter/óra

### Beépített CDX hőcserélő

Reverzibilis hűtőgéppel való üzemeltetésre alkalmas 4 soros hőcserélő.

Reverzibilis hűtőgép hőcserélőt üzemeltetve a fűtőteljesítmény erősen függ az elpárologtató (kültéri oldal) kialakításától, a kondenzációs hőfoktól és a külső levegő hőfoktól. Általában +5°C külső hőmérséklet alatt nem gazdaságos az üzemeltetés. Az alábbi táblázat +5°C külső hőmérsékletet, R410a közeget és 40°C kondenzációs hőfokot feltételezve készült. A hővisszanyerés hatása figyelembe van véve.

Számított fűtés adatok téli üzemben:

| Légszállítás |  | [m3/h] | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4R CDX fűtő R410a freonnal (+40°C) | Belépő levegő hőfok | [°C] | 19,7 | 19,6 | 19,5 | 19,4 | 19,3 |
|  | Fűtő teljesítmény | [kW] | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,6 |
|  | Kilépő levegő hőfok | [°C] | 41,5 | 41,1 | 40,7 | 40,3 | 39,9 |
|  | közegmennyiség | [kg/h] | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 |
|  | Belső nyomásesés | [kPa] | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 |
|  | Légoldali ellenállás | [Pa] | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |

Számított hűtés adatok nyári üzemben, 35°C/RH40% külső és 27°C/RH50% elszívott levegőt feltételezve, a hővisszanyerés hatását is figyelembe véve:

|  | Légszállítás | [m3/h] | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4R CDX hűtő R410a freonnal (+5°C) | Belépő levegő hőfok | [°C] | 28,1 | 28,1 | 28,2 | 28,2 | 28,3 |
|  | Belépő levegő RH | [%] | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
|  | Hűtő teljesítmény | [kW] | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 7,5 | 7,9 |
|  | Kilépő levegő hőfok | [°C] | 11,8 | 12,1 | 12,4 | 12,7 | 13 |
|  | Kilépő levegő RH | [%] | 96 | 96 | 95 | 95 | 94 |
|  | Kondenz | [kg/h] | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 |

### Kalorifer egység

A befúvás oldalon a közös légcsatorna szakaszba illeszthető egység, amely rézcsőre húzott alumínium lamellás hőcserélőt tartalmaz (FEHU M 10). Az egységbe háromféle hőcserélő kerülhet:

- a.) 2 soros vizes fűtő hőcserélő meleg vízzel való utófűtéshez

- b.) 4 soros vizes hűtőegység hűtött vízzel való utóhűtéshez

- c.) 4 soros ún. CDX hőcserélő, amely reverzibilis hűtőgéppel üzemeltetve ~+5°C külső hőmérséklet felett utófűtésre, illetve nyáron utóhűtésre használható

A kalorifer egység alábbi adatai téli fűtés esetén -10°C külső (fagyveszély feletti) hőmérsékletet és a hővisszanyerő hatását figyelembe véve számítottak. A nyári hűtési adatok +35°C/40% friss és 27°C/50% elszívott levegőt és a hővisszanyerő működését feltételezve számítottak.

Fűtés

| Légszállítás |  | [m3/h] | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2R fűtő 60/40°C vízzel | Belépő levegő hőfok | [°C] | 15,6 | 18,1 | 18 | 17,9 | 17,8 | 17,7 |
|  | Fűtő teljesítmény | [kW] | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
|  | Kilépő levegő hőfok | [°C] | 34 | 35 | 34 | 33,5 | 33,1 | 32,8 |
|  | Vízoldali ellenállás | [kPa] | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
|  | Légoldali ellenállás | [Pa] | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 4R CDX fűtő R410a freonnal | Belépő levegő hőfok | [°C] | 15,6 | 18,1 | 18 | 17,9 | 17,8 | 17,7 |
|  | Fűtő teljesítmény | [kW] | 4,0 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 4,7 |
|  | Kilépő levegő hőfok | [°C] | 37,2 | 36,9 | 36,5 | 36 | 35,6 | 35,2 |
|  | Légoldali ellenállás | [Pa] | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 |

Hűtés

| Légszállítás |  | [m3/h] | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4R CDX hűtő R410a freonnal (+5°C) | Belépő levegő hőfok | [°C] | 28,4 | 28,4 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,6 |
|  | Belépő levegő RH | [%] | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
|  | Hűtő teljesítmény | [kW] | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,4 |
|  | Kilépő levegő hőfok | [°C] | 14,1 | 14,5 | 14,9 | 15,2 | 15,5 | 15,8 |
|  | Kilépő levegő RH | [%] | 93 | 92 | 91 | 90 | 90 | 89 |
|  | Kondenz | [kg/h] | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
| 4R CDX fűtő R410a freonnal | Belépő levegő hőfok | [°C] | 28,4 | 28,4 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,6 |
|  | Belépő levegő RH | [%] | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
|  | Hűtő teljesítmény | [kW] | 4,3 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,7 |
|  | Kilépő levegő hőfok | [°C] | 15,8 | 16,1 | 16,4 | 16,7 | 16,9 | 17,2 |
|  | Kilépő levegő RH | [%] | 89 | 89 | 88 | 87 | 87 | 86 |
|  | Vízoldali ellenállás | [kPa] | 9 | 10,1 | 11,3 | 12,4 | 13,5 | 14,9 |
|  | Kondenz | [kg/h] | 2,7 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,6 |
|  | Légoldali ellenállás | [Pa] | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 |